## Slide 1
ESP32
+
SIM7600
SOJI ELECTRONICS
GUIDE D'INSTALLATION
& D'UTILISATION
Capteur LIGO/SOJI SP Series
Dispositif IoT SOJI (ESP32 + SIM7600)
Plateforme Smart-Gridix
Version 1.0 | Mars 2026 | Confidentiel
www.smart-gridix.com | contact@soji-electronics.com

## Slide 2
📋 SOMMAIRE
01
Installation du Capteur
🔩
Présentation capteur LIGO SP
Outils & accessoires
Emplacement & perçage
Mesure & coupe
Filtre, joint & fixation
Câblage RS-485
Calibration
02
Dispositif IoT SOJI
📡
Connexions matérielles
Flux de données 4G/MQTT
GPS, SD backup, OTA
Configuration à distance
03
Plateforme Smart-Gridix
🖥️
Connexion & rôles
Gestion sites & unités
Alertes & notifications
Rapports & configuration
SOJI Electronics | Guide d'Installation & d'Utilisation | Smart-Gridix

## Slide 3
🔩 CAPTEUR LIGO SP — SPÉCIFICATIONS
Précision
±0,5% (jusqu'à 99,5%)
Alimentation
12–37 VDC (SP) / 7,5–75 VDC (PRO)
Température
-40°C à +85°C | Erreur ±2°C
Interface
RS-485 / RS-232 / Analogique-Fréquence
Étanchéité
IP67 | Résolution 12 bits
Longueurs
700 / 1000 / 1500 mm (jusqu'à 6000 mm)
Consommation
Max 20 mA | Durée de vie 8 ans
SCHÉMA CAPTEUR
CONNECTEUR
SONDE
RS-485
FILTRE
Applications:
🚛 Camions & véhicules
⚡ Groupes électrogènes
🛢 Cuves industrielles
SOJI Electronics | Guide d'Installation & d'Utilisation | Smart-Gridix

## Slide 4
🧰 OUTILS REQUIS & CONTENU DE LA BOÎTE
OUTILS REQUIS
🔩
Foret bimétallique Ø38 mm
🔩
Mèche Ø7 mm & Ø4 mm
🪚
Scie à métaux
🔧
Clé T 8 mm
🔧
Taraud M5
💻
Ordinateur portable
⚡
Alimentation 12–24 VDC
🧪
Récipient gradué
⛽
Carburant (calibration)
CONTENU DE LA BOÎTE
📏
Capteur LIGO SP (700/1000/1500 mm)
🔌
Câble RS-485 7 m
⭕
Joint caoutchouc étanche
🔽
Filtre anti-dépôts huile
🌀
Ressort anti-vibration
⚡
Fusible 2A
🔒
Cordon d'étanchéité
🔩
Rivets + Vis M5×20 + Rondelles
🔩
Vis auto-perceuses M4.8×32
SOJI Electronics | Guide d'Installation & d'Utilisation | Smart-Gridix

## Slide 5
ÉTAPES 1 & 2 — EMPLACEMENT & PERÇAGE
1
CHOISIR L'EMPLACEMENT
Choisir une zone plane et sans contrainte mécanique
Positionner le capteur proche de l'axe central du réservoir
Vérifier l'espace suffisant en dessous du couvercle
Éviter les zones de soudure et de déformation
Distance min. 100 mm des parois latérales
2
PERÇAGE DU COUVERCLE
Utiliser un foret bimétallique Ø38 mm pour le trou central
Percer 4 trous Ø7 mm pour les vis de fixation
Ou vis auto-perceuses M4.8 pour réservoirs plastique
Dégraisser la surface autour du trou
Éliminer les copeaux soigneusement
⚠ Porter des lunettes de protection lors du perçage. Éviter les copeaux métalliques dans le réservoir.
SOJI Electronics | Guide d'Installation & d'Utilisation | Smart-Gridix

## Slide 6
📐 ÉTAPES 3 & 4 — MESURE & COUPE DE LA SONDE
3
MESURER LA PROFONDEUR
RÉSERVOIR
H
Carburant
Mesurer la hauteur intérieure H du réservoir
Tenir compte de l'épaisseur du couvercle
La sonde doit atteindre le fond (–5 mm)
Longueur finale = H – 5 mm (espace sécurité)
4
COUPER LA SONDE
Utiliser une scie à métaux pour couper la sonde
Couper perpendiculairement à l'axe de la sonde
Enlever tous les copeaux à l'intérieur du tube
Nettoyer les bavures entre les deux tubes internes
Vérifier la planéité de la coupe (angle ≤ 1°)
Longueur vérifiée avant installation
⚠ ATTENTION Ne jamais chauffer la sonde pour la couper — cela endommage les capteurs internes.
SOJI Electronics | Guide d'Installation & d'Utilisation | Smart-Gridix

## Slide 7
🔧 ÉTAPES 5, 6 & 7 — FILTRE, JOINT & FIXATION
5
INSTALLER LE FILTRE
🔽
Monter le filtre anti-dépôts sur l'extrémité inférieure de la sonde
S'assurer qu'il est bien clipé et ne peut pas se détacher
Vérifier que le filtre est adapté au type de carburant
6
APPLIQUER LE JOINT
🔒
Appliquer le mastic résistant huile et essence sur le joint en caoutchouc
Couvrir uniformément toute la surface de contact
Laisser sécher 5 min avant installation (mastic semi-sec)
7
FIXER LE CAPTEUR
🔩
Insérer le capteur dans le trou et aligner les fixations
Utiliser des vis M5×20 avec rondelle + 1 joint par vis
Alternative : rivets (sans accès dessous couvercle)
Couple de serrage : 2,5–3,5 Nm
⚠ ATTENTION Un joint mal posé ou insuffisamment mastiqué entraînera des fuites de carburant. Vérifier l'étanchéité après installation.
SOJI Electronics | Guide d'Installation & d'Utilisation | Smart-Gridix

## Slide 8
🔌 CÂBLAGE RS-485 — LIGO SP ↔ SOJI ESP32
COULEUR | SIGNAL | DESCRIPTION | GPIO ESP32
⬛ NOIR | GND (V–) | Masse commune | GND
🟡 JAUNE | B– (RXD) | Ligne de données RS-485 B | GPIO22 (RX)
🔵 BLEU | A+ (TXD) | Ligne de données RS-485 A | GPIO21 (TX)
🔴 ROUGE | 12–37 VDC | Alimentation positive | Fil Rouge → 12V+
SCHÉMA DE CONNEXION — CAPTEUR LIGO ↔ MODULE RS-485 ↔ ESP32
CAPTEUR
LIGO SP
Noir • Jaune • Bleu • Rouge
RS-485
MODULE
RS-485
MAX485 ou équivalent
UART
ESP32
(SOJI Device)
GPIO21 TX / GPIO22 RX / GPIO32 DE
SOJI Electronics | Guide d'Installation & d'Utilisation | Smart-Gridix

## Slide 9
⚙️ CALIBRATION DU CAPTEUR — 2 MÉTHODES
⚡ RAPIDE — SANS PC
Calibration automatique Min/Max
1
Ne pas mettre la sonde en contact avec le carburant
2
Brancher une alimentation stable 12–24 VDC
3
Attendre 30 à 60 secondes → reconnaissance automatique Min/Max
4
Couper l'alimentation puis redémarrer pour valider
✔ Idéal pour une mise en service rapide sur site
💻 COMPLÈTE — AVEC PC
Via logiciel LIGO Configurator
1
Lancer LIGO Configurator → Sensor → Load Config → From Sensor
2
Aller dans Calibration Table
3
Pomper le carburant min. 20 fois (attendre 2 min entre chaque)
4
Ajouter 1 ligne par palier: litres réels + valeur capteur
5
Sélectionner "Volume (liter)" → Save Config → To Sensor
✔ Haute précision — Recommandé pour jauges critiques
SOJI Electronics | Guide d'Installation & d'Utilisation | Smart-Gridix

## Slide 10
📡 DISPOSITIF SOJI — ESP32 + SIM7600 (IoT 4G)
🔩
CAPTEUR
LIGO SP
→
💻
ESP32
SOJI
→
📶
RÉSEAU
4G LTE
→
☁️
BROKER
MQTT
→
🖥️
SMART-
GRIDIX
Envoi des données toutes les 30 secondes via MQTT (configurable à distance)
📍
GPS Intégré
Latitude, longitude en temps réel
💾
SD Backup
Sauvegarde locale si perte réseau
🔄
OTA Updates
Mise à jour firmware à distance
⚙️
Config MQTT
Paramètres modifiables en JSON
🔋
Batterie & RSSI
Supervision alimentation & signal
🌡️
Mesures
Niveau 0-65535, Température, Fréquence
SOJI Electronics | Guide d'Installation & d'Utilisation | Smart-Gridix

## Slide 11
🖥️ CONNEXION À LA PLATEFORME SMART-GRIDIX
PAGE DE CONNEXION
📧 email@entreprise.com
🔒 ••••••••••••
SE CONNECTER
RÔLES DISPONIBLES
👤 ADMIN
Gestion sites, unités, capteurs et alertes
👑 SUPER-ADMIN
Accès total + gestion utilisateurs, debug mode
TABLEAU DE BORD
4/4
Sites actifs
12
Réservoirs
2
Alertes actives
98%
Disponibilité
FONCTIONNALITÉS DU TABLEAU DE BORD
Niveaux de carburant en temps réel
Alertes actives et historique
Graphiques consommation & tendances
Statut de connexion des dispositifs
SOJI Electronics | Guide d'Installation & d'Utilisation | Smart-Gridix

## Slide 12
🗺️ GESTION DES SITES & UNITÉS (RÉSERVOIRS)
1
CRÉER UN SITE
📍
Admin → Sites → Nouveau site
Saisir le nom et la localisation
Entrer les coordonnées GPS
Valider et enregistrer
▶
2
AJOUTER UNE UNITÉ
🛢
Admin → Unités → Créer
Associer au site créé
Nommer le réservoir
Sélectionner le site parent
▶
3
CONFIGURER LE RÉSERVOIR
⚙️
Type: rectangulaire / cylindrique
Saisir les dimensions (cm)
Configurer seuils d'alerte
Niveau bas & niveau critique
▶
4
ASSOCIER LE CAPTEUR
🔗
Entrer l'adresse MAC du dispositif SOJI
Vérifier la connexion MQTT
Tester la réception des données
Activer le monitoring
💡 Conseil: Vérifier que le dispositif SOJI est allumé et connecté au réseau 4G avant l'association
SOJI Electronics | Guide d'Installation & d'Utilisation | Smart-Gridix

## Slide 13
🔔 ALERTES, RAPPORTS & CONFIGURATION DISTANTE
🔔 ALERTES & NOTIFICATIONS
Notification email + push mobile
Niveau bas: seuil configurable
Niveau critique: alarme immédiate
Déconnexion capteur détectée
Anomalie de température
Historique complet des alertes
📊 RAPPORTS PDF
Sélectionner la période (J/S/M)
Choisir le site et l'unité
Génération rapport PDF automatique
Consommation journalière
Export hebdomadaire / mensuel
Comparaison entre unités
⚙️ CONFIG DISTANTE SOJI
Modifier l'intervalle d'envoi
Changer la timezone
Type de réservoir via MQTT JSON
Activer / désactiver le GPS
Déclencher mise à jour OTA
MQTT config: { "interval": 30, "timezone": "Africa/Tunis", "tankType": "cylindrical", "gps": true }
SOJI Electronics | Guide d'Installation & d'Utilisation | Smart-Gridix

## Slide 14
RÉCAPITULATIF
5 Points Clés
01
Installation physique
Emplacement, perçage, coupe, joint, fixation rivetée/vissée
02
Câblage RS-485
Connexion 4 fils colorés entre LIGO SP et module SOJI ESP32
03
Calibration
Méthode rapide (auto 30s) ou précise (LIGO Configurator PC)
04
Dispositif IoT SOJI
4G LTE MQTT, GPS, SD backup, OTA, config JSON distante
05
Plateforme Smart-Gridix
Sites, unités, alertes, rapports PDF, monitoring temps réel
📧 contact@soji-electronics.com | 🌐 www.smart-gridix.com | 📞 Support Technique SOJI Electronics
SOJI Electronics | Guide d'Installation & d'Utilisation | Smart-Gridix | © 2026